## 问题汇总
2021年永川区养老机构消防安全评估等级及问题清单
制表单位：重庆市永川区民政局 制表时间：2021年8月20日
序号 | 机构名称 | 风险等级 | 消防安全问题隐患 | 备注
1 | 重庆市永川区和睦家养老服务中心 | 一般 | (1).单位未提供防火巡查记录。 (2).老年人宿舍楼与厨房防火间距不足。 (3).单位棋牌娱乐室在日常营业期间有部分疏散走道上放置杂物，阻挡疏散。 (4).单位部分常闭防火门的闭门器、顺序器等组件损坏。 (5).单位在日常营业期间有部分安全出口锁闭。 (6).单位部分安全出口标志灯具不能正常工作。 (7).单位疏散引导箱内疏散引导器材配置不足，不满足DB50/T 498-2013《消防疏散引导箱》第5.8条的要求。 (8).单位在窗户上设置防盗网等障碍物，影响紧急情况下人员的逃生。 (9).单位老年人用房未设置声警报装置或消防广播，不符合《建筑设计防火规范GB50016-2014(2018版）》8.4.1条:老年人照料设施中的老年人用房及其公共走道，均应设置火灾探测器和声警报装置或消防广播。 (10).单位部分湿式报警阀组，阀体通向延时器、水力警铃间的阀门处于关闭状态，导致紧急情况下无法发出火警信号且无法联动启动喷淋水泵。 (11).单位部分消防I/O模块设置在设备配电柜内，不符合GB 50166-2013《火灾自动报警系统设计规范》第6.8.2条要求。 (12).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行年度检测，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (13).单位未在主入口处设置“消防安全告知书”，不满足DB 50/T 632-2015《火灾高危单位消防安全评估规程》第4.7.2条的要求。 (14).单位1号楼疏散走道超过20米，未设置机械排烟设施，且不满足自然排烟条件。根据GB35181-2017《重大火灾隐患判定方法》7.5条“人员密集场所、高层建筑和地下建筑未按国家工程建设消防技术标准的规定设置防烟、排烟设施，或已设置但不能正常使用或运行”，为重大火灾隐患判定要素。
2 | 重庆市永川区爱颐养老院（福利中心） | 一般 | (1).单位防火巡查记录签字不完善。 (2).单位柴油发电机房储油间未设置甲级防火门与其他部位进行防火分隔，不符合GB 50016《建筑设计防火规范》第5.4.13条规定。 (3).单位在营业期间有部分疏散走道放置杂物，阻挡疏散。 (4).单位部分常闭防火门处于常开状态。 (5).单位部分常闭防火门的闭门器、顺序器等组件损坏。 (6).单位部分灯光疏散指示标志不能正常工作。 (7).单位部分安全出口标志灯具不能正常工作。 (8).单位在窗户上设置防盗网等障碍物，影响紧急情况下人员的逃生。 (9).单位未配置火场逃生及疏散引导器材，不符合DB 50/T396《单位消防安全四个能力建设规程》第4.3.2条规定 (10).消防控制室值班人员持有消防行业特有工种职业技能培训合格证书的不足6人。 (11).单位火灾自动报警主机存在故障点位未处理。 (12).单位部分湿式报警阀组，阀体通向延时器、水力警铃间的阀门处于关闭状态，导致紧急情况下无法发出火警信号且无法联动启动喷淋水泵。 (13).单位老年人用房未设置声警报装置或消防广播，不符合《建筑设计防火规范GB50016-2014(2018版）》8.4.1条:老年人照料设施中的老年人用房及其公共走道，均应设置火灾探测器和声警报装置或消防广播。 (14).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行年度检测，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (15).单位未按照相关要求对电气线路、装置、设备和电器产品进行电气火灾预防检测。
3 | 中山路敬老院 | 一般 | (1).单位未提供防火巡查记录。 (2).单位未提供消防宣传教育、培训记录，不满足《中华人民共和国消防法》第十七条的要求。 (3).单位未提供消防应急演练记录，不满足《中华人民共和国消防法》第十七条的要求。 (4).单位在日常营业期间有部分安全出口锁闭。 (5).单位部分应急照明灯具与供电线路采用可断开插头连接，不满足《民用建筑电气设计规范》第13.9.12条规定。 (6).单位部分灯光疏散指示标志不能正常工作。 (7).单位未配置火场逃生及疏散引导器材，不符合DB 50/T396《单位消防安全四个能力建设规程》第4.3.2条规定 (8).消防控制室值班人员持有消防行业特有工种职业技能培训合格证书的不足6人。 (9).单位部分湿式报警阀组，阀体通向延时器、水力警铃间的阀门处于关闭状态，导致紧急情况下无法发出火警信号且无法联动启动喷淋水泵。 (10).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行年度检测，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (11).单位未按照相关要求对电气线路、装置、设备和电器产品进行电气火灾预防检测。 (12).单位气体灭火装置未接入系统控制器不能正常工作，根据GB35181-2017《重大火灾隐患判定方法》7.4.6条“已设置的自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用或运行”,为重大火灾隐患判定要素。
4 | 重庆市南瓜山松菊养老院 | 一般 | (1).单位消防水泵房，柴发机房间未设置甲级防火门与其他部位进行防火分隔，不符合GB 50016《建筑设计防火规范》第5.4.13条规定。 (2).单位在日常营业期间有部分疏散走道上放置座椅，阻挡疏散。 (3).单位在日常营业期间有部分疏散楼梯上放置杂物，阻挡疏散。 (4).单位疏散引导箱内疏散引导器材配置不足，不满足DB50/T 498-2013《消防疏散引导箱》第5.8条的要求。 (5).单位在窗户上设置防盗网等障碍物，影响紧急情况下人员的逃生。 (6).单位部分湿式报警阀组，阀体通向延时器、水力警铃间的阀门处于关闭状态，导致紧急情况下无法发出火警信号且无法联动启动喷淋水泵。 (7).单位火灾自动报警主机存在故障点位未处理。 (8).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行年度检测，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (9).单位未按照相关要求对电气线路、装置、设备和电器产品进行电气火灾预防检测。 (10).单位在安全出口设卷帘门。根据GB 35181-2017《重大火灾隐患判定方法》第7.3.9条“人员密集场所的疏散走道、疏散楼梯间、疏散门或安全出口设置栅栏、卷帘门”为重大火灾隐患综合判定要素。 (11).单位设备用房未设置气体灭火或其他自动灭火设施。根据GB35181《重大火灾隐患判定方法》第7.4.5条“未按国家工程建设消防技术标准的规定设置除自动喷水灭火系统外的其他固定灭火设施”，为综合判定因素。
5 | 永川区芝兰养老服务中心 | 一般 | (1).单位部分管道穿越防火隔墙处的孔隙未进行防火封堵，不符合GB 50016《建筑设计防火规范》第6.3.5条规定。 (2).单位部分常闭防火门处于常开状态。 (3).单位在日常营业期间有部分安全出口锁闭。 (4).单位在日常营业期间有部分疏散走道上放置杂物，阻挡疏散。 (5).单位未配置火场逃生及疏散引导器材，不符合DB 50/T396《单位消防安全四个能力建设规程》第4.3.2条规定 (6).单位在窗户上设置防盗网等障碍物，影响紧急情况下人员的逃生。 (7).单位部分手提式干粉灭火器已出厂超过5年，未进行首次维修测试，不满足GB 50444-2008《建筑灭火器配置验收及检查规范》5.3.2条的要求。 (8).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行年度检测，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (9).单位未按照相关要求对电气线路、装置、设备和电器产品进行电气火灾预防检测。
6 | 重庆市永川区高敬鸿宏耀养老服务中心 | 一般 | (1).共用建筑的相关使用单位未签订明确各方消防安全职责的合同或协议，不满足《中华人民共和国消防法》第十八条的要求。 (2).单位在日常营业期间有部分疏散走道上放置杂物，阻挡疏散。 (3).单位部分疏散引导箱内过滤式呼吸器已过有效期。 (4).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行年度检测，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (5).单位未按照相关要求对电气线路、装置、设备和电器产品进行电气火灾预防检测。
7 | 南大街办事处敬老院 | 一般 | (1).单位厨房未设置可燃气体报警装置，不符合GB50016《建筑设计防火规范》第8.4.3条规定 (2).厨房明火灶间与其他用房之间未采用乙级防火门窗进行分隔，不符合《建筑设计防火规范》第6.2.3条规定。 (3).单位部分疏散门未向疏散方向开启。 (4).单位部分应急照明灯具与供电线路采用可断开插头连接，不满足《民用建筑电气设计规范》第13.9.12条规定。 (5).单位部分灯光疏散指示标志不能正常工作。 (6).单位在窗户上设置防盗网等障碍物，影响紧急情况下人员的逃生。 (7).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行年度检测，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (8).单位未按照相关要求对电气线路、装置、设备和电器产品进行电气火灾预防检测。 (9).单位未在各楼层主要出入口设置楼层疏散指示图，标明疏散路线、安全出口、人员所在位置等内容，不满足DB 50/T 632-2015《火灾高危单位消防安全评估规程》第4.7.1条的要求。 (10).单位未在主入口处设置“消防安全告知书”，不满足DB 50/T 632-2015《火灾高危单位消防安全评估规程》第4.7.2条的要求。
8 | 重庆市永川区吉爱养老服务中心 | 一般 | (1).单位未提供明确消防安全重点部位的正式文件。 (2).单位柴油发电机房储油间的油箱未设置直通室外的带呼吸阀的通气管，不符合GB50016《建筑设计防火规范》第5.4.15条的规定。 (3).单位部分常闭防火门的闭门器、顺序器等组件损坏。 (4).单位在日常营业期间有部分疏散走道上放置物品，阻挡疏散。 (5).单位在窗户上设置防盗网等障碍物，影响紧急情况下人员的逃生。 (6).单位疏散引导箱内疏散引导器材配置不足，不满足DB50/T 498-2013《消防疏散引导箱》第5.8条的要求。 (7).单位部分湿式报警阀组，阀体通向延时器、水力警铃间的阀门处于关闭状态，导致紧急情况下无法发出火警信号且无法联动启动喷淋水泵。 (8).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行年度检测，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (9).单位发电机房及其储油间未按要求设置防爆型灯具。 (10).单位未按照相关要求对电气线路、装置、设备和电器产品进行电气火灾预防检测。 (11).单位未在各楼层主要出入口设置楼层疏散指示图，标明疏散路线、安全出口、人员所在位置等内容，不满足DB 50/T 632-2015《火灾高危单位消防安全评估规程》第4.7.1条的要求。
9 | 重庆市永川区高敬鸿老年公寓 | 一般 | (1).单位部分疏散门未向疏散方向开启。 (2).单位疏散引导箱内疏散引导器材配置不足，不满足DB50/T 498-2013《消防疏散引导箱》第5.8条的要求。 (3).单位在窗户上设置防盗网等障碍物，影响紧急情况下人员的逃生。 (4).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行年度检测，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (5).单位未按照相关要求对电气线路、装置、设备和电器产品进行电气火灾预防检测。 (6).单位未按规定设置自动喷水灭火系统，根据GB35181-2017《重大火灾隐患判定方法》7.4.4条“除旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所外，其他场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统”,为重大火灾隐患判定要素。
10 | 重庆市永川区永康养老院消防安全评估（2021年） | 一般 | (1).单位未提供消防宣传教育、培训记录，不满足《中华人民共和国消防法》第十七条的要求。 (2).单位未提供消防应急演练记录，不满足《中华人民共和国消防法》第十七条的要求。 (3).单位在营业期间有部分疏散走道上放置桌椅，阻挡疏散。 (4).单位在营业期间有部分安全出口锁闭。 (5).单位在窗户上设置防盗网等障碍物，影响紧急情况下人员的逃生。 (6).单位疏散引导箱内疏散引导器材配置不足，不满足DB50/T 498-2013《消防疏散引导箱》第5.8条的要求。 (7).单位部分湿式报警阀组，阀体通向延时器、水力警铃间的阀门处于关闭状态，导致紧急情况下无法发出火警信号且无法联动启动喷淋水泵。 (8).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行年度检测，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (9).单位未按照相关要求对电气线路、装置、设备和电器产品进行电气火灾预防检测。 (10).单位未设置室内消火栓系统。根据GB35181-2017《重大火灾隐患判定方法》7.4.3条“未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室内消火栓系统，或已设置但不符合标准的规定或不能正常使用”,为重大火灾隐患判定要素。
11 | 重庆康寿福家苑养老服务中心消防安全评估（2021年） | 一般 | (1).单位部分常闭防火门处于常开状态。 (2).单位部分常闭防火门的闭门器、顺序器等组件损坏。 (3).单位未配置火场逃生及疏散引导器材，不符合DB 50/T396《单位消防安全四个能力建设规程》第4.3.2条规定 (4).单位部分湿式报警阀组，阀体通向延时器、水力警铃间的阀门处于关闭状态，导致紧急情况下无法发出火警信号且无法联动启动喷淋水泵。 (5).单位部分消防I/O模块设置在风机控制柜内，不符合GB 50166-2013《火灾自动报警系统设计规范》第6.8.2条要求。 (6).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行年度检测，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (7).单位未按照相关要求对电气线路、装置、设备和电器产品进行电气火灾预防检测。
12 | 永川区爱心老年公寓 | 一般 | (1).单位防火巡查的频率不满足相关要求。 (2).单位防火巡查记录签字不完善。 (3).单位提供的消防宣传教育、培训记录不完善，不满足《中华人民共和国消防法》第十七条的要求。 (4).单位在营业期间有部分疏散走道上放置杂物，阻挡疏散。 (5).单位部分疏散门1.40m范围内设置踏步，不符合GB50016《建筑设计防火规范》第5.5.19条规定。 (6).单位部分常闭防火门处于常开状态。 (7).单位部分安全出口标志灯具不能正常工作。 (8).单位部分灯光疏散指示标志不能正常工作。 (9).单位疏散引导箱内疏散引导器材配置不足，不满足DB50/T 498-2013《消防疏散引导箱》第5.8条的要求。 (10).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行年度检测，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (11).单位未按照相关要求对电气线路、装置、设备和电器产品进行电气火灾预防检测。
13 | 重庆智老尊享致爱养老服务中心 | 一般 | (1).单位柴油发电机房储油间的油箱未设置直通室外的带呼吸阀的通气管，不符合GB50016《建筑设计防火规范》第5.4.15条的规定。 (2).单位部分疏散门1.40m范围内设置踏步，不符合GB50016《建筑设计防火规范》第5.5.19条规定。 (3).单位三层厨房区域疏散通道疏散宽度不满足规范要求。 (4).单位疏散引导箱内疏散引导器材配置不足，不满足DB50/T 498-2013《消防疏散引导箱》第5.8条的要求。 (5).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行年度检测，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (6).单位发电机房及其储油间未按要求设置防爆型灯具。 (7).单位未按照相关要求对电气线路、装置、设备和电器产品进行电气火灾预防检测。 (8).单位发电机房未设置气体灭火或其他自动灭火设施。根据GB35181《重大火灾隐患判定方法》第7.4.5条“未按国家工程建设消防技术标准的规定设置除自动喷水灭火系统外的其他固定灭火设施”，为综合判定因素。
14 | 永川区胜利路街道养老服务中心 | 一般 | (1).单位部分疏散门1.40m范围内设置踏步，不符合GB50016《建筑设计防火规范》第5.5.19条规定。 (2).单位部分灯光疏散指示标志不能正常工作。 (3).单位未配置火场逃生及疏散引导器材，不符合DB 50/T396《单位消防安全四个能力建设规程》第4.3.2条规定 (4).消防控制室值班人员持有消防行业特有工种职业技能培训合格证书的不足6人。 (5).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行年度检测，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (6).单位未按照相关要求对电气线路、装置、设备和电器产品进行电气火灾预防检测。
15 | 重庆市永川区康之源养老院 | 高危 | (1).单位厨房在日常营业期间有部分安全出口锁闭。 (2).单位在日常营业期间有部分疏散走道上放置杂物，阻挡疏散。 (3).单位部分应急照明灯具与供电线路采用可断开插头连接，不满足《民用建筑电气设计规范》第13.9.12条规定。 (4).单位部分安全出口标志灯具不能正常工作。 (5).单位在窗户上设置防盗网等障碍物，影响紧急情况下人员的逃生。 (6).单位未配置火场逃生及疏散引导器材，不符合DB 50/T396《单位消防安全四个能力建设规程》第4.3.2条规定 (7).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行年度检测，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (8).单位未按照相关要求对电气线路、装置、设备和电器产品进行电气火灾预防检测。 (9).单位未在各楼层主要出入口设置楼层疏散指示图，标明疏散路线、安全出口、人员所在位置等内容，不满足DB 50/T 632-2015《火灾高危单位消防安全评估规程》第4.7.1条的要求。 (10).单位未按规定设置自动喷水灭火系统，根据GB35181-2017《重大火灾隐患判定方法》7.4.4条“除旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所外，其他场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统”,为重大火灾隐患判定要素。 (11).单位室内消火栓系统无水。根据GB35181-2017《重大火灾隐患判定方法》7.4.3条“未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室内消火栓系统，或已设置但不符合标准的规定或不能正常使用”,为重大火灾隐患判定要素。
16 | 重庆市永川区夕阳之家老年服务中心 | 一般 | (1).单位防火巡查的频率不满足相关要求。 (2).单位提供的消防宣传教育、培训记录不完善，不满足《中华人民共和国消防法》第十七条的要求。 (3).单位提供的消防应急演练记录不完善，不满足《中华人民共和国消防法》第十七条的要求。 (4).厨房明火灶间与其他用房之间未采用乙级防火门窗进行分隔，不符合《建筑设计防火规范》第6.2.3条规定。 (5).单位未配置火场逃生及疏散引导器材，不符合DB 50/T396《单位消防安全四个能力建设规程》第4.3.2条规定 (6).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行年度检测，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (7).单位未按照相关要求对电气线路、装置、设备和电器产品进行电气火灾预防检测。 (8).单位未在各楼层主要出入口设置楼层疏散指示图，标明疏散路线、安全出口、人员所在位置等内容，不满足DB 50/T 632-2015《火灾高危单位消防安全评估规程》第4.7.1条的要求。 (9).单位气体灭火装置未接入系统控制器不能正常工作，根据GB35181-2017《重大火灾隐患判定方法》7.4.6条“已设置的自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用或运行”,为重大火灾隐患判定要素。
17 | 重庆市永川区双石养老服务老年公寓 | 一般 | (1).单位未提供明确消防安全重点部位的正式文件。 (2).单位提供的消防宣传教育、培训记录不完善，不满足《中华人民共和国消防法》第十七条的要求。 (3).单位提供的消防应急演练记录不完善，不满足《中华人民共和国消防法》第十七条的要求。 (4).单位部分应急照明灯具与供电线路采用可断开插头连接，不满足《民用建筑电气设计规范》第13.9.12条规定。 (5).单位部分安全出口标志灯具不能正常工作。 (6).单位在窗户上设置防盗网等障碍物，影响紧急情况下人员的逃生。 (7).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行年度检测，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (8).单位未按照相关要求对电气线路、装置、设备和电器产品进行电气火灾预防检测。
18 | 双石镇敬老院 | 一般 | (1).单位未提供明确消防安全重点部位的正式文件。 (2).单位提供的消防宣传教育、培训记录不完善，不满足《中华人民共和国消防法》第十七条的要求。 (3).厨房明火灶间与其他用房之间未采用乙级防火门窗进行分隔，不符合《建筑设计防火规范》第6.2.3条规定。 (4).单位部分疏散门1.40m范围内设置踏步，不符合GB50016《建筑设计防火规范》第5.5.19条规定。 (5).单位会议室建筑面积约为80平方米，仅设置1个疏散门，不符合GB50016《建筑设计防火规范》第5.5.15条规定。 (6).单位部分疏散门未向疏散方向开启。 (7).单位部分安全出口标志灯具不能正常工作。 (8).单位部分灯光疏散指示标志不能正常工作。 (9).单位部分应急照明灯具不能正常工作。 (10).单位在窗户上设置防盗网等障碍物，影响紧急情况下人员的逃生。 (11).单位部分湿式报警阀组，阀体通向延时器、水力警铃间的阀门处于关闭状态，导致紧急情况下无法发出火警信号且无法联动启动喷淋水泵。 (12).单位部分消防I/O模块设置在设备配电（控制）柜（箱）内，不符合GB 50166-2013《火灾自动报警系统设计规范》第6.8.2条要求。 (13).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行年度检测，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (14).单位未按照相关要求对电气线路、装置、设备和电器产品进行电气火灾预防检测。
19 | 重庆市永川区胡豆坪家庭托养所 | 一般 | (1).单位消防管理制度标识未按规定上墙。 (2).单位未提供明确消防安全重点部位的正式文件。 (3).单位防火巡查的内容不完整。 (4).单位未提供消防宣传教育、培训记录，不满足《中华人民共和国消防法》第十七条的要求。 (5).单位提供的消防应急演练记录不完善，不满足《中华人民共和国消防法》第十七条的要求。 (6).单位未配置火场逃生及疏散引导器材，不符合DB 50/T396《单位消防安全四个能力建设规程》第4.3.2条规定 (7).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行年度检测，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (8).单位未按照相关要求对电气线路、装置、设备和电器产品进行电气火灾预防检测。 (9).单位未在各楼层主要出入口设置楼层疏散指示图，标明疏散路线、安全出口、人员所在位置等内容，不满足DB 50/T 632-2015《火灾高危单位消防安全评估规程》第4.7.1条的要求。
20 | 重庆市永川区星怡养老院 | 高危 | (1).单位提供的消防宣传教育、培训记录不完善，不满足《中华人民共和国消防法》第十七条的要求。 (2).单位提供的消防应急演练记录不完善，不满足《中华人民共和国消防法》第十七条的要求。 (3).单位柴油发电机房内存放较多可燃杂物。 (4).厨房明火灶间与其他用房之间未采用乙级防火门窗进行分隔，不符合《建筑设计防火规范》第6.2.3条规定。 (5).单位在日常营业期间有部分疏散走道上放置杂物，阻挡疏散。 (6).单位未配置火场逃生及疏散引导器材，不符合DB 50/T396《单位消防安全四个能力建设规程》第4.3.2条规定 (7).消防控制室处于无人值守状态。 (8).单位火灾自动报警主机存在故障点位未处理。 (9).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行年度检测，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (10).单位未按照相关要求对电气线路、装置、设备和电器产品进行电气火灾预防检测。 (11).单位未在各楼层主要出入口设置楼层疏散指示图，标明疏散路线、安全出口、人员所在位置等内容，不满足DB 50/T 632-2015《火灾高危单位消防安全评估规程》第4.7.1条的要求。 (12).单位仅设置一部疏散楼梯。根据GB 35181-2017《重大火灾隐患判定方法》第7.3.3条“场所或建筑物的安全出口数量或宽度不符合国家工程建设消防技术标准，或既有的安全出口被封堵”为重大火灾隐患综合判定要素。 (13).单位气体灭火装置未接入系统控制器不能正常工作，根据GB35181-2017《重大火灾隐患判定方法》7.4.6条“已设置的自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用或运行”,为重大火灾隐患判定要素。 (14).单位自动喷淋系统管网内无水。根据GB35181-2017《重大火灾隐患判定方法》7.4.6条“已设置的自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用或运行”,为重大火灾隐患判定要素。
21 | 重庆市永川区星怡养老院万寿分院 | 一般 | (1).单位未提供消防宣传教育、培训记录，不满足《中华人民共和国消防法》第十七条的要求。 (2).单位天然气厨房未设置可燃气体报警装置，不符合GB50016《建筑设计防火规范》第8.4.3条规定 (3).单位疏散楼梯间内设置有储藏室，不符合GB 50016《建筑设计防火规范》第6.4.1条规定。 (4).单位部分应急照明灯具与供电线路采用可断开插头连接，不满足《民用建筑电气设计规范》第13.9.12条规定。 (5).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行年度检测，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (6).单位未按照相关要求对电气线路、装置、设备和电器产品进行电气火灾预防检测。 (7).单位未在各楼层主要出入口设置楼层疏散指示图，标明疏散路线、安全出口、人员所在位置等内容，不满足DB 50/T 632-2015《火灾高危单位消防安全评估规程》第4.7.1条的要求。 (8).单位仅设置一部疏散楼梯。根据GB 35181-2017《重大火灾隐患判定方法》第7.3.3条“场所或建筑物的安全出口数量或宽度不符合国家工程建设消防技术标准，或既有的安全出口被封堵”为重大火灾隐患综合判定要素。 (9).单位未按规定设置灯光疏散指示标志。根据GB35181《重大火灾隐患判定方法》7.3.6条“高层建筑和地下建筑未按规定设置疏散指示标志、应急照明，或损坏率超过30％；其他建筑未按规定设置疏散指示标志、应急照明，或损坏率超过50％”，为重大火灾隐患判定要素。 (10).单位未按规定设置自动喷水灭火系统，根据GB35181-2017《重大火灾隐患判定方法》7.4.4条“除旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所外，其他场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统”,为重大火灾隐患判定要素。
22 | 重庆市永川区亮哥养老中心 | 一般 | (1).单位天然气厨房未设置可燃气体报警装置，不符合GB50016《建筑设计防火规范》第8.4.3条规定 (2).厨房明火灶间与其他用房之间未采用乙级防火门窗进行分隔，不符合《建筑设计防火规范》第6.2.3条规定。 (3).单位部分常闭防火门处于常开状态。 (4).单位部分安全出口标志灯具不能正常工作。 (5).单位在窗户上设置防盗网等障碍物，影响紧急情况下人员的逃生。 (6).单位未配置火场逃生及疏散引导器材，不符合DB 50/T396《单位消防安全四个能力建设规程》第4.3.2条规定 (7).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行年度检测，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (8).单位未按照相关要求对电气线路、装置、设备和电器产品进行电气火灾预防检测。
23 | 三教镇敬老院 | 一般 | (1).单位部分常闭防火门处于常开状态。 (2).单位部分常闭防火门的闭门器、顺序器等组件损坏。 (3).单位部分应急照明灯具与供电线路采用可断开插头连接，不满足《民用建筑电气设计规范》第13.9.12条规定。 (4).单位疏散引导箱内疏散引导器材配置不足，不满足DB50/T498-2013《消防疏散引导箱》第5.8条的要求。 (5).单位部分湿式报警阀组，阀体通向延时器、水力警铃间的阀门处于关闭状态，导致紧急情况下无法发出火警信号且无法联动启动喷淋水泵。 (6).单位火灾自动报警主机存在故障点位未处理。 (7).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行年度检测，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (8).单位发电机房及其储油间未按要求设置防爆型灯具。 (9).单位未按照相关要求对电气线路、装置、设备和电器产品进行电气火灾预防检测。 (10).单位气体灭火装置未接入系统控制器不能正常工作，根据GB35181-2017《重大火灾隐患判定方法》7.4.6条“已设置的自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用或运行”,为重大火灾隐患判定要素。
24 | 板桥敬老院 | 一般 | (1).厨房明火灶间与其他用房之间未采用乙级防火门窗进行分隔，不符合《建筑设计防火规范》第6.2.3条规定。 (2).单位部分灯光疏散指示标志不能正常工作。 (3).单位未配置火场逃生及疏散引导器材，不符合DB 50/T396《单位消防安全四个能力建设规程》第4.3.2条规定 (4).单位部分火灾自动报警探测器损坏。 (5).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行年度检测，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (6).单位未按照相关要求对电气线路、装置、设备和电器产品进行电气火灾预防检测。
25 | 重庆市永川区青峰镇幸福院 | 一般 | (1).厨房明火灶间与其他用房之间未采用乙级防火门窗进行分隔，不符合《建筑设计防火规范》第6.2.3条规定。 (2).单位部分安全出口标志灯具不能正常工作。 (3).单位未配置火场逃生及疏散引导器材，不符合DB 50/T396《单位消防安全四个能力建设规程》第4.3.2条规定 (4).单位部分火灾自动报警探测器损坏。 (5).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行年度检测，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (6).单位未按照相关要求对电气线路、装置、设备和电器产品进行电气火灾预防检测。 (7).单位安全出口宽度不符合相关规定。根据GB 35181-2017《重大火灾隐患判定方法》第7.3.3条“场所或建筑物的安全出口数量或宽度不符合国家工程建设消防技术标准，或既有的安全出口被封堵”为重大火灾隐患综合判定要素。 (8).单位办公楼与居民楼防火间距不足。根据GB 35181-2017《重大火灾隐患判定方法》第7.1.2条“建筑之间的既有防火间距小于国家工程建设消防技术标准的规定值的80%”为重大火灾隐患综合判定要素。 (9).单位老年活动室未按规定设置火灾自动报警系统。根据GB35181-2017《重大火灾隐患判定方法》7.7.1条“除旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所以外的其他场所未按规定设置火灾自动报警系统”，为重大火灾隐患判定要素。
26 | 永川区胡绍莲养老服务中心 | 一般 | (1).单位未提供防火巡查记录。 (2).单位未提供消防宣传教育、培训记录，不满足《中华人民共和国消防法》第十七条的要求。 (3).单位未提供消防应急演练记录，不满足《中华人民共和国消防法》第十七条的要求。 (4).单位部分应急照明灯具与供电线路采用可断开插头连接，不满足《民用建筑电气设计规范》第13.9.12条规定。 (5).单位未配置火场逃生及疏散引导器材，不符合DB 50/T396《单位消防安全四个能力建设规程》第4.3.2条规定 (6).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行日常维护保养，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (7).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行年度检测，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (8).单位未按照相关要求对电气线路、装置、设备和电器产品进行电气火灾预防检测。 (9).单位未在各楼层主要出入口设置楼层疏散指示图，标明疏散路线、安全出口、人员所在位置等内容，不满足DB 50/T 632-2015《火灾高危单位消防安全评估规程》第4.7.1条的要求。 (10).单位未按规定设置自动喷水灭火系统，根据GB35181-2017《重大火灾隐患判定方法》7.4.4条“除旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所外，其他场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统”,为重大火灾隐患判定要素。 (11).单位仅设置一路消防水源。根据GB35181-2017《重大火灾隐患判定方法》7.4.1条“未按国家工程建设消防技术标准的规定设置消防水源、贮存泡沫液等灭火剂”,为重大火灾隐患判定要素。 (12).单位未提供火灾公众责任险投保证明，不满足《重庆市火灾高危单位消防安全管理规定》第二十四条的要求。
27 | 重庆市永川区颐乾庄老年公寓 | 一般 | (1).单位防火巡查的内容不完整。 (2).单位天然气厨房未设置可燃气体报警装置，不符合GB50016《建筑设计防火规范》第8.4.3条规定 (3).厨房明火灶间与其他用房之间未采用乙级防火门窗进行分隔，不符合《建筑设计防火规范》第6.2.3条规定。 (4).单位部分常闭防火门处于常开状态。 (5).单位部分常闭防火门的闭门器、顺序器等组件损坏。 (6).单位部分安全出口未设置安全出口标志灯具。 (7).单位未配置火场逃生及疏散引导器材，不符合DB 50/T396《单位消防安全四个能力建设规程》第4.3.2条规定 (8).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行日常维护保养，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (9).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行年度检测，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (10).单位未按照相关要求对电气线路、装置、设备和电器产品进行电气火灾预防检测。 (11).单位未在各楼层主要出入口设置楼层疏散指示图，标明疏散路线、安全出口、人员所在位置等内容，不满足DB 50/T 632-2015《火灾高危单位消防安全评估规程》第4.7.1条的要求。 |  | 1
28 | 重庆市永川区三森养老服务中心 | 高危 | (1).单位未提供消防宣传教育、培训记录，不满足《中华人民共和国消防法》第十七条的要求。 (2).单位天然气厨房未设置可燃气体报警装置，不符合GB50016《建筑设计防火规范》第8.4.3条规定 (3).厨房明火灶间与其他用房之间未采用乙级防火门窗进行分隔，不符合《建筑设计防火规范》第6.2.3条规定。 (4).单位在日常生产/营业期间有部分疏散走道放置杂物，阻挡疏散。 (5).单位部分安全出口未设置安全出口标志灯具。 (6).单位部分应急照明灯具与供电线路采用可断开插头连接，不满足《民用建筑电气设计规范》第13.9.12条规定。 (7).单位未配置火场逃生及疏散引导器材，不符合DB 50/T396《单位消防安全四个能力建设规程》第4.3.2条规定 (8).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行年度检测，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (9).单位未按照相关要求对电气线路、装置、设备和电器产品进行电气火灾预防检测。 (10).单位未在各楼层主要出入口设置楼层疏散指示图，标明疏散路线、安全出口、人员所在位置等内容，不满足DB 50/T 632-2015《火灾高危单位消防安全评估规程》第4.7.1条的要求。 (11).单位疏散走道超过20米，未设置机械排烟设施，且不满足自然排烟条件。根据GB35181-2017《重大火灾隐患判定方法》7.5条“人员密集场所、高层建筑和地下建筑未按国家工程建设消防技术标准的规定设置防烟、排烟设施，或已设置但不能正常使用或运行”，为重大火灾隐患判定要素。 (12).单位未按规定设置自动喷水灭火系统，根据GB35181-2017《重大火灾隐患判定方法》7.4.4条“除旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所外，其他场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统”,为重大火灾隐患判定要素。
29 | 卫星湖街道敬老院 | 一般 | (1).单位未提供消防宣传教育、培训记录，不满足《中华人民共和国消防法》第十七条的要求。 (2).单位天然气厨房未设置可燃气体报警装置，不符合GB50016《建筑设计防火规范》第8.4.3条规定 (3).厨房明火灶间与其他用房之间未采用乙级防火门窗进行分隔，不符合《建筑设计防火规范》第6.2.3条规定。 (4).单位在日常生产/营业期间有部分疏散楼梯上放置杂物，阻挡疏散。 (5).单位部分常闭防火门处于常开状态。 (6).单位疏散引导箱内疏散引导器材配置不足，不满足DB50/T 498-2013《消防疏散引导箱》第5.8条的要求。 (7).单位部分报警系统模块损坏。 (8).单位未在各楼层主要出入口设置楼层疏散指示图，标明疏散路线、安全出口、人员所在位置等内容，不满足DB 50/T 632-2015《火灾高危单位消防安全评估规程》第4.7.1条的要求。 (9).单位气体灭火装置未接入系统控制器不能正常工作，根据GB35181-2017《重大火灾隐患判定方法》7.4.6条“已设置的自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用或运行”,为重大火灾隐患判定要素。
30 | 金龙镇大山门养老服务中心 | 一般 | (1).厨房明火灶间与其他用房之间未采用乙级防火门窗进行分隔，不符合《建筑设计防火规范》第6.2.3条规定。 (2).单位疏散楼梯间内设置有值班室，不符合GB 50016《建筑设计防火规范》第6.4.1条规定。 (3).单位部分常闭防火门处于常开状态。 (4).单位部分疏散门未向疏散方向开启。 (5).单位部分灯光疏散指示标志不能正常工作。 (6).单位部分应急照明灯具与供电线路采用可断开插头连接，不满足《民用建筑电气设计规范》第13.9.12条规定。 (7).单位部分安全出口标志灯具不能正常工作。 (8).单位疏散引导箱内疏散引导器材配置不足，不满足DB50/T 498-2013《消防疏散引导箱》第5.8条的要求。 (9).单位在窗户上设置防盗网等障碍物，影响紧急情况下人员的逃生。 (10).单位部分湿式报警阀组，阀体通向延时器、水力警铃间的阀门处于关闭状态，导致紧急情况下无法发出火警信号且无法联动启动喷淋水泵。 (11).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行年度检测，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (12).单位未按照相关要求对电气线路、装置、设备和电器产品进行电气火灾预防检测。 (13).单位柴油发电机房及储油间未设置气体灭火或其他自动灭火设施。根据GB35181《重大火灾隐患判定方法》第7.4.5条“未按国家工程建设消防技术标准的规定设置除自动喷水灭火系统外的其他固定灭火设施”，为综合判定因素。
31 | 永川区嘉合养老服务中心 | 高危 | (1).单位未提供防火巡查记录。 (2).单位未提供消防宣传教育、培训记录，不满足《中华人民共和国消防法》第十七条的要求。 (3).单位未提供消防应急演练记录，不满足《中华人民共和国消防法》第十七条的要求。 (4).单位天然气厨房未设置可燃气体报警装置，不符合GB50016《建筑设计防火规范》第8.4.3条规定 (5).单位在窗户上设置防盗网等障碍物，影响紧急情况下人员的逃生。 (6).单位未配置火场逃生及疏散引导器材，不符合DB 50/T396《单位消防安全四个能力建设规程》第4.3.2条规定 (7).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行年度检测，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (8).单位未按照相关要求对电气线路、装置、设备和电器产品进行电气火灾预防检测。 (9).单位未在各楼层主要出入口设置楼层疏散指示图，标明疏散路线、安全出口、人员所在位置等内容，不满足DB 50/T 632-2015《火灾高危单位消防安全评估规程》第4.7.1条的要求。 (10).单位未按规定设置灯光疏散指示标志。根据GB35181《重大火灾隐患判定方法》7.3.6条“高层建筑和地下建筑未按规定设置疏散指示标志、应急照明，或损坏率超过30％；其他建筑未按规定设置疏散指示标志、应急照明，或损坏率超过50％”，为重大火灾隐患判定要素。 (11).单位未按规定设置自动喷水灭火系统，根据GB35181-2017《重大火灾隐患判定方法》7.4.4条“除旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所外，其他场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统”,为重大火灾隐患判定要素。 (12).单位未按规定设置火灾自动报警系统。根据GB35181-2017《重大火灾隐患判定方法》7.7.1条“除旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所以外的其他场所未按规定设置火灾自动报警系统”，为重大火灾隐患判定要素。 (13).单位未设置室内消火栓系统。根据GB35181-2017《重大火灾隐患判定方法》7.4.3条“未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室内消火栓系统，或已设置但不符合标准的规定或不能正常使用”,为重大火灾隐患判定要素。
32 | 重庆市永川区大安街道民主幸福院 | 一般 | (1).单位未提供消防宣传教育、培训记录，不满足《中华人民共和国消防法》第十七条的要求。 (2).单位部分灯光疏散指示标志不能正常工作。 (3).单位未配置火场逃生及疏散引导器材，不符合DB 50/T396《单位消防安全四个能力建设规程》第4.3.2条规定 (4).单位部分湿式报警阀组，阀体通向延时器、水力警铃间的阀门处于关闭状态，导致紧急情况下无法发出火警信号且无法联动启动喷淋水泵。 (5).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行年度检测，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (6).单位未按照相关要求对电气线路、装置、设备和电器产品进行电气火灾预防检测。 (7).单位未在主入口处设置“消防安全告知书”，不满足DB 50/T 632-2015《火灾高危单位消防安全评估规程》第4.7.2条的要求。 (8).单位柴油发电机房及储油间未设置气体灭火或其他自动灭火设施。根据GB35181《重大火灾隐患判定方法》第7.4.5条“未按国家工程建设消防技术标准的规定设置除自动喷水灭火系统外的其他固定灭火设施”，为综合判定因素。
33 | 陈食街道敬老院 | 一般 | (1).厨房明火灶间与其他用房之间未采用乙级防火门窗进行分隔，不符合《建筑设计防火规范》第6.2.3条规定。 (2).单位在窗户上设置防盗网等障碍物，影响紧急情况下人员的逃生。 (3).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行年度检测，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (4).单位未按照相关要求对电气线路、装置、设备和电器产品进行电气火灾预防检测。 (5).单位未在各楼层主要出入口设置楼层疏散指示图，标明疏散路线、安全出口、人员所在位置等内容，不满足DB 50/T 632-2015《火灾高危单位消防安全评估规程》第4.7.1条的要求。 (6).单位3栋仅设置一部疏散楼梯。根据GB 35181-2017《重大火灾隐患判定方法》第7.3.3条“场所或建筑物的安全出口数量或宽度不符合国家工程建设消防技术标准，或既有的安全出口被封堵”为重大火灾隐患综合判定要素。 (7).老年人活动室，厨房未按规定设置火灾自动报警系统。根据GB35181-2017《重大火灾隐患判定方法》7.7.1条“除旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所以外的其他场所未按规定设置火灾自动报警系统”，为重大火灾隐患判定要素。 (8).单位设备用房未设置气体灭火或其他自动灭火设施。根据GB35181《重大火灾隐患判定方法》第7.4.5条“未按国家工程建设消防技术标准的规定设置除自动喷水灭火系统外的其他固定灭火设施”，为综合判定因素。
34 | 重庆市永川区亮哥养老中心临江分中心 | 一般 | (1).单位柴油发电机房储油间的油箱未设置直通室外的带呼吸阀的通气管，不符合GB50016《建筑设计防火规范》第5.4.15条的规定。 (2).厨房明火灶间与其他用房之间未采用乙级防火门窗进行分隔，不符合《建筑设计防火规范》第6.2.3条规定。 (3).单位部分管道穿越防火隔墙处的孔隙未进行防火封堵，不符合GB 50016《建筑设计防火规范》第6.3.5条规定。 (4).单位部分常闭防火门处于常开状态。 (5).单位部分疏散门未向疏散方向开启。 (6).单位未配置火场逃生及疏散引导器材，不符合DB 50/T396《单位消防安全四个能力建设规程》第4.3.2条规定 (7).单位在窗户上设置防盗网等障碍物，影响紧急情况下人员的逃生。 (8).单位部分消防I/O模块设置在设备配电（控制）柜（箱）内，不符合GB 50166-2013《火灾自动报警系统设计规范》第6.8.2条要求。 (9).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行年度检测，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (10).单位未按照相关要求对电气线路、装置、设备和电器产品进行电气火灾预防检测。 (11).单位自动喷淋水泵无法就地启动。根据GB35181-2017《重大火灾隐患判定方法》7.4.6条“已设置的自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用或运行”,为重大火灾隐患判定要素。 (12).单位室内消火栓水泵无法就地启动。根据GB35181-2017《重大火灾隐患判定方法》7.4.3条“未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室内消火栓系统，或已设置但不符合标准的规定或不能正常使用”,为重大火灾隐患判定要素。
35 | 重庆孝美（来苏）老年养护中心 | 一般 | (1).单位天然气厨房未设置可燃气体报警装置，不符合GB50016《建筑设计防火规范》第8.4.3条规定 (2).厨房明火灶间与其他用房之间未采用乙级防火门窗进行分隔，不符合《建筑设计防火规范》第6.2.3条规定。 (3).单位在日常营业期间有部分安全出口锁闭。 (4).单位部分灯光疏散指示标志不能正常工作。 (5).单位部分应急照明灯具与供电线路采用可断开插头连接，不满足《民用建筑电气设计规范》第13.9.12条规定。 (6).单位未配置火场逃生及疏散引导器材，不符合DB 50/T396《单位消防安全四个能力建设规程》第4.3.2条规定 (7).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行年度检测，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (8).单位未按照相关要求对电气线路、装置、设备和电器产品进行电气火灾预防检测。 (9).单位未在各楼层主要出入口设置楼层疏散指示图，标明疏散路线、安全出口、人员所在位置等内容，不满足DB 50/T 632-2015《火灾高危单位消防安全评估规程》第4.7.1条的要求。
36 | 宝峰镇敬老院 | 一般 | (1).单位防火巡查的内容不完整。 (2).单位柴油发电机房储油间未设置甲级防火门与其他部位进行防火分隔，不符合GB 50016《建筑设计防火规范》第5.4.13条规定。 (3).厨房明火灶间与其他用房之间未采用乙级防火门窗进行分隔，不符合《建筑设计防火规范》第6.2.3条规定。 (4).单位疏散引导箱内疏散引导器材配置不足，不满足DB50/T 498-2013《消防疏散引导箱》第5.8条的要求。 (5).单位部分湿式报警阀组，阀体通向延时器、水力警铃间的阀门处于关闭状态，导致紧急情况下无法发出火警信号且无法联动启动喷淋水泵。 (6).单位部分手提式干粉灭火器已出厂超过5年，未进行首次维修测试，不满足GB 50444-2008《建筑灭火器配置验收及检查规范》5.3.2条的要求。 (7).单位部分消防I/O模块设置在设备配电（控制）柜（箱）内，不符合GB 50166-2013《火灾自动报警系统设计规范》第6.8.2条要求。 (8).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行年度检测，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (9).单位未按照相关要求对电气线路、装置、设备和电器产品进行电气火灾预防检测。
37 | 永川区红炉镇永诚养老服务中心 | 一般 | (1).单位天然气厨房未设置可燃气体报警装置，不符合GB50016《建筑设计防火规范》第8.4.3条规定 (2).厨房明火灶间与其他用房之间未采用乙级防火门窗进行分隔，不符合《建筑设计防火规范》第6.2.3条规定。 (3).单位在日常营业期间有部分疏散楼梯上放置桌椅，阻挡疏散。 (4).单位部分安全出口标志灯具不能正常工作。 (5).单位部分应急照明灯具与供电线路采用可断开插头连接，不满足《民用建筑电气设计规范》第13.9.12条规定。 (6).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行年度检测，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (7).单位未按照相关要求对电气线路、装置、设备和电器产品进行电气火灾预防检测。
38 | 永川区永荣镇永诚养老服务中心 | 一般 | (1).单位天然气厨房未设置可燃气体报警装置，不符合GB50016《建筑设计防火规范》第8.4.3条规定 (2).厨房明火灶间与其他用房之间未采用乙级防火门窗进行分隔，不符合《建筑设计防火规范》第6.2.3条规定。 (3).单位在日常营业期间有部分疏散走道上放置杂物，阻挡疏散。 (4).单位部分应急照明灯具与供电线路采用可断开插头连接，不满足《民用建筑电气设计规范》第13.9.12条规定。 (5).单位疏散引导箱内疏散引导器材配置不足，不满足DB50/T 498-2013《消防疏散引导箱》第5.8条的要求。 (6).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行年度检测，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (7).单位未按照相关要求对电气线路、装置、设备和电器产品进行电气火灾预防检测。 (8).单位柴油发电机房未设置气体灭火或其他自动灭火设施。根据GB35181《重大火灾隐患判定方法》第7.4.5条“未按国家工程建设消防技术标准的规定设置除自动喷水灭火系统外的其他固定灭火设施”，为综合判定因素。
39 | 重庆市永川区湖畔金晖养老服务中心 | 一般 | (1).单位未提供明确消防安全重点部位的正式文件。 (2).单位柴油发电机房内存放较多可燃杂物。 (3).单位部分安全出口标志灯具不能正常工作。 (4).消防控制室值班人员无法正常操作火灾自动报警主机。 (5).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行年度检测，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (6).单位未按照相关要求对电气线路、装置、设备和电器产品进行电气火灾预防检测。
40 | 重庆永川五间敬老院 | 一般 | (1).单位未提供明确消防安全重点部位的正式文件。 (2).厨房明火灶间与其他用房之间未采用乙级防火门窗进行分隔，不符合《建筑设计防火规范》第6.2.3条规定。 (3).单位未提供内部装修材料的见证取样检验报告。 (4).单位部分楼梯间有效疏散宽度被防火门遮挡，不满足规范要求。 (5).单位部分疏散指示标志被杂物遮挡。 (6).单位疏散引导箱内疏散引导器材配置不足，不满足DB50/T 498-2013《消防疏散引导箱》第5.8条的要求。 (7).单位部分手提式干粉灭火器首次维修后满两年，未进行再次维修，不满足GB 50444-2008《建筑灭火器配置验收及检查规范》5.3.2条的要求。 (8).部分房间探测器防尘罩未取。 (9).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行年度检测，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (10).单位未按照相关要求对电气线路、装置、设备和电器产品进行电气火灾预防检测。 (11).单位2层疏散走道超过20米，未设置机械排烟设施，且不满足自然排烟条件。根据GB35181-2017《重大火灾隐患判定方法》7.5条“人员密集场所、高层建筑和地下建筑未按国家工程建设消防技术标准的规定设置防烟、排烟设施，或已设置但不能正常使用或运行”，为重大火灾隐患判定要素。 (12).单位在安全出口设卷帘门。根据GB 35181-2017《重大火灾隐患判定方法》第7.3.9条“人员密集场所的疏散走道、疏散楼梯间、疏散门或安全出口设置栅栏、卷帘门”为重大火灾隐患综合判定要素。 (13).单位气体灭火控制器无法正常工作，根据GB35181-2017《重大火灾隐患判定方法》7.4.6条“已设置的自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用或运行”,为重大火灾隐患判定要素。
41 | 吉安镇幸福院 | 一般 | (1).单位未提供明确消防安全重点部位的正式文件。 (2).单位天然气厨房未设置可燃气体报警装置，不符合GB50016《建筑设计防火规范》第8.4.3条规定 (3).单位疏散楼梯间内设置有储藏室，不符合GB 50016《建筑设计防火规范》第6.4.1条规定。 (4).厨房明火灶间与其他用房之间未采用乙级防火门窗进行分隔，不符合《建筑设计防火规范》第6.2.3条规定。 (5).单位安全出口宽度不符合相关规定。 (6).单位一层在日常营业期间有部分安全出口锁闭。 (7).单位部分楼梯间有效疏散宽度被防火门遮挡，不满足规范要求。 (8).单位部分应急照明灯具不能正常工作。 (9).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行年度检测，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (10).单位未按照相关要求对电气线路、装置、设备和电器产品进行电气火灾预防检测。 (11).单位未在主入口处设置“消防安全告知书”，不满足DB 50/T 632-2015《火灾高危单位消防安全评估规程》第4.7.2条的要求。 (12).单位在安全出口设置卷帘门。根据GB 35181-2017《重大火灾隐患判定方法》第7.3.9条“人员密集场所的疏散走道、疏散楼梯间、疏散门或安全出口设置栅栏、卷帘门”为重大火灾隐患综合判定要素。 (13).新建养老院与旁边建筑防火间距不足。根据GB 35181-2017《重大火灾隐患判定方法》第7.1.2条“建筑之间的既有防火间距小于国家工程建设消防技术标准的规定值的80%”为重大火灾隐患综合判定要素。
42 | 仙龙镇粉店幸福院 | 一般 | (1).单位未提供明确消防安全重点部位的正式文件。 (2).单位未提供防火巡查记录。 (3).单位未提供防火检查记录。 (4).单位天然气厨房的可燃气体报警装置不能正常工作。 (5).单位疏散楼梯间内设置有储藏室，不符合GB 50016《建筑设计防火规范》第6.4.1条规定。 (6).单位最不利点（3F）室内消火栓静水压力值为0.02MPa，不符合GB50974《消防给水及消火栓系统技术规范》第5.2.2条的规定。 (7).单位部分火灾自动报警探测器保护罩未取。 (8).厨房喷淋喷头选型错误。 (9).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行年度检测，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (10).单位未按照相关要求对电气线路、装置、设备和电器产品进行电气火灾预防检测。
43 | 重庆市永川区仙龙敬老院 | 一般 | (1).单位未提供明确消防安全重点部位的正式文件。 (2).单位天然气厨房未设置可燃气体报警装置，不符合GB50016《建筑设计防火规范》第8.4.3条规定 (3).单位疏散楼梯间内设置有储藏室，不符合GB 50016《建筑设计防火规范》第6.4.1条规定。 (4).单位在部分疏散走道上放置杂物，阻挡疏散。 (5).单位部分灯光疏散指示标志不能正常工作。 (6).单位部分火灾自动报警探测器保护罩未取。 (7).单位部分湿式报警阀组，阀体通向延时器、水力警铃间的阀门处于关闭状态，导致紧急情况下无法发出火警信号且无法联动启动喷淋水泵。 (8).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行年度检测，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (9).单位未按照相关要求对电气线路、装置、设备和电器产品进行电气火灾预防检测。 (10).养老院与附近住宅防火间距不足。根据GB 35181-2017《重大火灾隐患判定方法》第7.1.2条“建筑之间的既有防火间距小于国家工程建设消防技术标准的规定值的80%”为重大火灾隐患综合判定要素。
44 | 何埂敬老院 | 一般 | (1).单位提供的消防宣传教育、培训记录不完善，不满足《中华人民共和国消防法》第十七条的要求。 (2).单位提供的消防应急演练记录不完善，不满足《中华人民共和国消防法》第十七条的要求。 (3).单位柴油发电机房储油间的油箱未设置直通室外的带呼吸阀的通气管，不符合GB50016《建筑设计防火规范》第5.4.15条的规定。 (4).厨房明火灶间与其他用房之间未采用乙级防火门窗进行分隔，不符合《建筑设计防火规范》第6.2.3条规定。 (5).单位部分常闭防火门处于常开状态。 (6).单位在日常营业期间有部分安全出口锁闭。 (7).单位部分应急照明灯具与供电线路采用可断开插头连接，不满足《民用建筑电气设计规范》第13.9.12条规定。 (8).单位部分安全出口标志灯具不能正常工作。 (9).单位部分灯光疏散指示标志不能正常工作。 (10).单位疏散引导箱内疏散引导器材配置不足，不满足DB50/T 498-2013《消防疏散引导箱》第5.8条的要求。 (11).单位在窗户上设置防盗网等障碍物，影响紧急情况下人员的逃生。 (12).单位部分湿式报警阀组，阀体通向延时器、水力警铃间的阀门处于关闭状态，导致紧急情况下无法发出火警信号且无法联动启动喷淋水泵。 (13).水泵房消防电话故障 (14).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行年度检测，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (15).单位未按照相关要求对电气线路、装置、设备和电器产品进行电气火灾预防检测。 (16).单位消防水泵房未设置末端双电源切换。根据GB35181-2017《重大火灾隐患判定方法》7.6.3条“未按规定设置消防用电设备末端自动切换装置，或已设置但不能正常工作”，为重大火灾隐患判定要素。 (17).单位设备用房未设置气体灭火或其他自动灭火设施。根据GB35181《重大火灾隐患判定方法》第7.4.5条“未按国家工程建设消防技术标准的规定设置除自动喷水灭火系统外的其他固定灭火设施”，为综合判定因素。
45 | 聚美敬老院 | 一般 | (1).单位提供的消防宣传教育、培训记录不完善，不满足《中华人民共和国消防法》第十七条的要求。 (2).单位提供的消防应急演练记录不完善，不满足《中华人民共和国消防法》第十七条的要求。 (3).单位柴油发电机房储油间的油箱未设置直通室外的带呼吸阀的通气管，不符合GB50016《建筑设计防火规范》第5.4.15条的规定。 (4).单位柴油发电机房储油间未设置甲级防火门与其他部位进行防火分隔，不符合GB 50016《建筑设计防火规范》第5.4.13条规定。 (5).厨房明火灶间与其他用房之间未采用乙级防火门窗进行分隔，不符合《建筑设计防火规范》第6.2.3条规定。 (6).单位柴油发电机房内存放较多可燃杂物。 (7).单位部分疏散门未向疏散方向开启。 (8).单位部分应急照明灯具与供电线路采用可断开插头连接，不满足《民用建筑电气设计规范》第13.9.12条规定。 (9).单位疏散引导箱内疏散引导器材配置不足，不满足DB50/T 498-2013《消防疏散引导箱》第5.8条的要求。 (10).消防控制室值班人员持有消防行业特有工种职业技能培训合格证书的不足6人。 (11).单位部分消防I/O模块设置在设备配电（控制）柜（箱）内，不符合GB 50166-2013《火灾自动报警系统设计规范》第6.8.2条要求。 (12).单位部分湿式报警阀组，阀体通向延时器、水力警铃间的阀门处于关闭状态，导致紧急情况下无法发出火警信号且无法联动启动喷淋水泵。 (13).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行年度检测，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (14).单位未按照相关要求对电气线路、装置、设备和电器产品进行电气火灾预防检测。 (15).单位未在各楼层主要出入口设置楼层疏散指示图，标明疏散路线、安全出口、人员所在位置等内容，不满足DB 50/T 632-2015《火灾高危单位消防安全评估规程》第4.7.1条的要求。 (16).单位安全出口宽度不符合相关规定。根据GB 35181-2017《重大火灾隐患判定方法》第7.3.3条“场所或建筑物的安全出口数量或宽度不符合国家工程建设消防技术标准，或既有的安全出口被封堵”为重大火灾隐患综合判定要素。 (17).单位消防水泵房未设置末端双电源切换。根据GB35181-2017《重大火灾隐患判定方法》7.6.3条“未按规定设置消防用电设备末端自动切换装置，或已设置但不能正常工作”，为重大火灾隐患判定要素。
46 | 松溉镇敬老院 | 一般 | (1).单位提供的消防宣传教育、培训记录不完善，不满足《中华人民共和国消防法》第十七条的要求。 (2).单位提供的消防应急演练记录不完善，不满足《中华人民共和国消防法》第十七条的要求。 (3).疏散通道开窗面积不足，不满足自然排烟要求 (4).厨房明火灶间与其他用房之间未采用乙级防火门窗进行分隔，不符合《建筑设计防火规范》第6.2.3条规定。 (5).单位部分疏散门未向疏散方向开启。 (6).单位部分应急照明灯具与供电线路采用可断开插头连接，不满足《民用建筑电气设计规范》第13.9.12条规定。 (7).单位未配置火场逃生及疏散引导器材，不符合DB 50/T396《单位消防安全四个能力建设规程》第4.3.2条规定 (8).单位部分湿式报警阀组，阀体通向延时器、水力警铃间的阀门处于关闭状态，导致紧急情况下无法发出火警信号且无法联动启动喷淋水泵。 (9).单位部分消防I/O模块设置在设备配电（控制）柜（箱）内，不符合GB 50166-2013《火灾自动报警系统设计规范》第6.8.2条要求。 (10).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行年度检测，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (11).单位未按照相关要求对电气线路、装置、设备和电器产品进行电气火灾预防检测。 (12).单位未在各楼层主要出入口设置楼层疏散指示图，标明疏散路线、安全出口、人员所在位置等内容，不满足DB 50/T 632-2015《火灾高危单位消防安全评估规程》第4.7.1条的要求。 (13).单位在楼梯间出口设置栅栏门。根据GB 35181-2017《重大火灾隐患判定方法》第7.3.9条“人员密集场所的疏散走道、疏散楼梯间、疏散门或安全出口设置栅栏、卷帘门”为重大火灾隐患综合判定要素。
47 | 朱沱大河敬老院 | 一般 | (1).单位防火巡查的内容不完整。 (2).厨房明火灶间与其他用房之间未采用乙级防火门窗进行分隔，不符合《建筑设计防火规范》第6.2.3条规定。 (3).单位部分常闭防火门处于常开状态。 (4).单位部分安全出口标志灯具不能正常工作。 (5).单位在窗户上设置防盗网等障碍物，影响紧急情况下人员的逃生。 (6).单位疏散引导箱内疏散引导器材配置不足，不满足DB50/T 498-2013《消防疏散引导箱》第5.8条的要求。 (7).单位火灾自动报警主机存在故障点位未处理。 (8).单位部分湿式报警阀组，阀体通向延时器、水力警铃间的阀门处于关闭状态，导致紧急情况下无法发出火警信号且无法联动启动喷淋水泵。 (9).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行年度检测，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (10).单位未按照相关要求对电气线路、装置、设备和电器产品进行电气火灾预防检测。 (11).单位气体灭火装置未接入系统控制器不能正常工作，根据GB35181-2017《重大火灾隐患判定方法》7.4.6条“已设置的自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用或运行”,为重大火灾隐患判定要素。
48 | 重庆林楠养老中心 | 一般 | (1).单位防火巡查的内容不完整。 (2).单位提供的消防宣传教育、培训记录不完善，不满足《中华人民共和国消防法》第十七条的要求。 (3).厨房明火灶间与其他用房之间未采用乙级防火门窗进行分隔，不符合《建筑设计防火规范》第6.2.3条规定。 (4).单位设有自动消防设施，但未委托具备从业条件的消防技术服务机构对消防设施、设备进行年度检测，不满足《重庆市消防条例》第三十条的要求。 (5).单位未按照相关要求对电气线路、装置、设备和电器产品进行电气火灾预防检测。 (6).单位未在各楼层主要出入口设置楼层疏散指示图，标明疏散路线、安全出口、人员所在位置等内容，不满足DB 50/T 632-2015《火灾高危单位消防安全评估规程》第4.7.1条的要求。