永水许可〔2025〕47号

重庆市永川区水利局

关于永川区光辉水库除险加固工程初步设计报告准予行政许可的决定

重庆市永川区水库服务中心：

你单位提交的《永川区光辉水库除险加固工程初步设计报告》审批申请和有关资料收悉。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定及专家组对该初设报告的技术审查意见，经研究，决定准予行政许可。

一、工程位置及任务

光辉水库位于重庆市永川区板桥镇高洞子村，距板桥镇5km，板桥镇距永川区28km，有砼硬化路面直通坝顶，交通方便。是一座以灌溉兼养殖于一体的小（2）型水利工程，水库设计灌溉面积0.45万亩，水库下游居住人口2000人，农田1264亩。水库大坝为均质土坝，枢纽由大坝、溢洪道和放水建筑物组成。

二、工程建设条件

（一）水文

同意选取的洪水标准、设计洪水计算方法。设计洪水标准为20年一遇，相应洪峰流量2.72m3/s，校核洪水标准为200年一遇，相应洪峰流量4.46m3/s。

（二）工程地质

基本同意水库区域地质环境及地震、坝址一般工程地质条件、坝枢存在主要地质问题和天然建筑材料的评价。

三、除险加固设计

同意确定的工程等别、建筑物级别、主要参数以及除险加固工程措施。

（一）工程等级及参数

工程属Ⅴ等小（2）型工程，主要建筑物为5级，次要建筑物为5级。水库总库容17.78万m3，设计洪水标准为20年一遇，校核洪水标准为200年一遇。正常水位为312.90m，相应库容为16.74万m3，设计洪水位313.49m，校核洪水位313.81m，相应库容为17.78万m3，死水位305.54m，死库容为1.54万m3。

（二）除险加固工程措施

1、大坝

上游坝坡：在高程309.00m位置修建C25砼防滑齿墙，齿墙以上至坝顶按照1:2.0坡比放缓坝坡，采用粘土培厚，预制六棱块护坡；防滑齿墙以下至上游坝脚采用抛石压脚。治理水库白蚁危害。

2、溢洪道

泄槽段泄槽段原两侧条石边墙拆除重建，采用C25砼现浇。3、放水设施

库区左岸岸坡拆除原放水卧管，新建取水竖井1座（含工作桥）。取水竖井位于放水设施进口前端，为圆形C25钢筋砼竖井，防渗等级为W6，内径4m，竖井总高16.45m；竖井工作桥桥长22.50m，共设置2跨，桥面宽2.0m，采用C25钢筋砼现浇梁板式结构，工作桥两侧设不锈钢栏杆；未穿坝段使用DN300涂塑钢管放水，坝下使用DN300PE管放水。

4、附属设施

新建北斗自动变形监测、渗压监测、生态流量监测设施。

四、施工组织设计

（一）基本同意报告施工组织设计方案，基本同意主体工程 的施工程序、施工方法和施工总体布置。

（二）同意工程总工期6个月。

五、工程占地、环境保护与水土保持

同意工程临时占地0.075亩。原则同意环境保护与水土保持设计。

六、工程投资及资金来源

本工程概算总投资224.85万元，其中建筑工程118.60万元，机电设备及安装工程24.98万元，施工临时工程19.72万元，独立费用43.70万元，基本预备费10.35万元，水土保持7.41万元，建设占地0.09万元。

资金来源：上级资金及区级配套资金。

七、其他

（一）请接此许可决定后，进一步优化和完善施工图设计，复核建筑物的结构安全、稳定，合理衔接现状构筑物，确保建设和运行期间安全、美观。

（二）施工期间做好水库的防洪度汛、农田灌溉与人畜饮用水的协调工作。

（三）你单位负责本工程开工至竣工验收期间的建设管理工作，及时完善相关手续，在工程开工之日起15个工作日内完成开工备案。

（四）请你单位按照审查意见要求和批复的设计文件、投资规模，严格控制工程建设标准，落实项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，建立健全质量与安全监督体系，认真组织项目实施，按期完成工程建设任务。

（五）本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本许可决定自行失效；需延续有效期的，你单位应在有效期届满三十日前提出延续申请。

重庆市永川区水利局

2025年9月9日

（此件公开发布）